## 1_Informações e outros
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
|  | UNIDADE / ÓRGÃO | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA |  |  |  | TOTAL DE PAVTOS | 4
|  | CIDADE | BELO HORIZONTE |  |  | ESTADO | MINAS GERAIS
|  | RUA / AV | AV. AMAZONAS |  |  | Nº | 7675 (P17) | ÁREA TOTAL | 1028.8
|  | BAIRRO | Nova Gameleira |  |  | ANO DE CONSTRUÇÃO
|  | ATENDE PÚBLICO | SIM |  | x | DATA HABITE-SE | -
|  |  | NÃO |  |  | DATA DO LAUDO | 16 de janeiro de 2026
|  | SITUAÇÃO DO IMÓVEL | PRÓPRIO |  | X | PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO | SIM
|  |  | LOCADO |  |  |  | NÃO | x
CEDIDO
|  | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU | ANA LORENA DEMARQUES MOURA - ARQUITETA- CAU - A1122231 |  |  |  | Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO |  | 16369044 / 12/01/2025
|  | Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade | SIM | NÃO | Não se aplica
|  | Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio? | X
|  | O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível? | X |  |  | vV
|  |  | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO | SIM | NÃO | Não se aplica | Observações
6.12.3 | a) | Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)? | X |  |  | Piso intertravado
6.12.2 | b) | A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras? | X |  |  | Sim, acompanha
6.12.1 | c) | Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente? |  | X |  | Há uma travessia elevada na rua em frente ao prédio, deixando o acesso no nível da calçada
4.3.3 | d) | Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m? | X
6.1.1.2 | e) | É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível? | X
6.12.1 | f) | A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%? | X |  |  | Sim, é plana
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x
Item da NBR9050 |  | 1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO: | SIM | NÃO | Não se aplica | Observações
6.3.2 | a) | É antiderrapante? | X
6.3.2 | b) | É contínuo, regular, estável, sem ressaltos ou depressões? |  | X |  | Piso intertravado com leves desníveis que podem dificultar a passagem de cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida, que acumulam um pouco de água em dias de chuva (ver foto da perspectiva de saída, com pequenos pontos de sujeira pós chuva)
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6) | c) | Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo? |  | X |  | Apenas na calçada do lado inverso ao do prédio, próximo a travessia
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7) | d) | Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício? |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Projetar sinalização de piso tátil e alerta
Item da NBR9050 |  | 1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES: | SIM | NÃO | Não se aplica | Observações
6.12.7.1 | a) | Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)? | X |  |  | Entretanto, a depender do veículo estacionado, haverá barreira (ver foto vista lateral estacionamento)
6.12.7.1 | b) | Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada? | X |  |  | Travessia elevada na rua
6.12.7.3 | c) | O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres? |  | X
6.14.1.2 | d) | Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível? |  | X |  | A vaga fica ao lado da elevação da calçada (permitindo o embarque/desembarque direto no nível da portaria) ou permite a saída para a rampa da travessia (na rua em frente ao prédio)
6.12.7.3 | e) | A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%? |  |  | X
6.12.7.3 | f) | A rampa possui largura mínima de 1,50 m? |  |  | X
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6) | g) | A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta? |  |  | X
6.3.2 | h) | O piso da rampa é em material antiderrapante? |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Projetar sinalização tátil e alerta
Item da NBR9050 |  | 1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS: | SIM | NÃO | Não se aplica | Observações
6.12.4 | a) | Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes? | X
6.15 | b) | O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres? |  |  | X
6.15 e 5.6.4.2 | c) | Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora? |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | sistema visual e sonoro
Item da NBR9050 |  | 1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS: | SIM | NÃO | Não se aplica | Observações
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1 | a) | Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)? | X
6.3.5, 6.3.6 | b) | Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação? | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x
Item da NBR9050 |  | 1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS | SIM | NÃO | Não se aplica | Observações
6.12.5 | a) | Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)? |  |  | X
6.12.5 | b) | No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável? |  |  | X
6.12.5 | c) | Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada? |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x
|  |  | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 2. ESTACIONAMENTO | SIM | NÃO | Não se aplica | Observações
6.3.2 e 6.14.1.2 | a) | O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável? | X
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran | b) | Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga? | X |  |  | Vaga descrita como "Preferencial" e compartilhada (ver foto placa estacionamento)
6.14.1.2 | c) | Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos? | X
6.14.1.2 | d) | Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio) | X |  |  | Pintura não específica (ver foto estacionamento)
6.12.7.3 e 6.14.1.2 | e) | Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível? |  | X |  | A vaga fica ao lado da elevação da calçada (descendo direto no sentido da porta) ou permite a saída para a rampa (da travessia na rua em frente ao prédio)
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran | f) | Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN? | X
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran | g) | As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso? |  | X
6.14.1.2 | h) | O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m? | X
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran | i) | Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga? | X |  |  | Vaga descrita como "Preferencial" e compartilhada (ver foto placa estacionamento)
6.14.1.1 | j) | As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação? | X
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran | k) | Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN? | X
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran | l) | As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO? |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Projetar vagas de idoso
|  |  | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais) | SIM | NÃO | Não se aplica | Observações
6.2.2 | a) | Todas as entradas da edificação são acessíveis? | X |  |  | O Prédio possui apenas a portaria principal
6.2.2 | b) | Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas? |  |  | X
5.3.2 | c) | No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA? |  | X
6.2 | d) | A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida? |  | X |  | Ausência de piso tátil (de alerta ou direcional), conforme respostas item "1.1"
6.2.8, Seção 5 e sub-itens | e) | Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis? |  | X
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B | f) | Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização? |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Adicionar sinalização
Item da NBR9050 |  | 3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS: | SIM | NÃO | Não se aplica | Observações
6.3.2 | a) | É antiderrapante? |  | X |  | Ver fotos corredores/entrada
6.3.2 | b) | É regular, estável e não trepidante? | X
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6) | c) | Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)? |  | X
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7) | d) | Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)? |  | X
9.2 e NBR16537 (Seção 7) | e) | Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação? |  | X |  | Ver fotos corredores/entrada
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Projetar sinalização tátil e de alerta

## 3.2_Entradas
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
|  | 3. ACESSO À EDIFICAÇÃO | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS: | SIM | NÃO
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1 | a) | Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm? | X |  |  | A rampa é a da travessia na rua em frente ao prédio
6.6.2.5 | b) | A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m? | X
6.6.2.1 | c) | A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%? | X
6.6.3, 6.6.4 e 6.9 | d) | Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas? |  |  | x | A rampa é a da travessia na rua em frente ao prédio
6.3.4.1 | e) | A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)? |  |  | X
6.1.1.2 | f) | Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico? |  |  | X
6.3.7 | g) | Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm? | X
6.11.2.4 | h) | As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m? | X
6.11.2.13 | i) | Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes? | X
6.11.2.13 | j) | Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura? |  | X |  | Apenas a faixa conforme item "i" acima (ver fotos)
6.11.2.11 | k) | Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior? |  |  | X
6.11.2.11 | l) | Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso? |  |  | X
6.11.2.11 | m) | As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm? |  |  | X
6.2.5 | n) | Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade? |  |  | X
6.2.7 | o) | Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível? |  |  | X
Anexo B | p) | Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes? | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x | Adaptar no local: exemplo adaptar as faixas nas portas envidraçadas
0
|  |  | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO: | SIM | NÃO
6.1.1.2 | a) | Existe rampa no acesso? | X |  |  | A rampa é a da travessia na rua em frente ao prédio
6.6.2.5 | b) | A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ? | X
6.3.2 | c) | O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante? | X
6.6.2 (tabelas 4 e 5) | d) | A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas? | X
6.6.2.4 | e) | A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa? | X
6.6.4 | f) | Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente? | X
6.6.4 | g) | Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento? |  |  | X
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6) | h) | Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa? |  | X
6.9.1 | i) | Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização? |  |  | X
4.6.5 | j) | O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm? |  |  | X
6.9.3.2 | k) | O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa? |  |  | X
6.9.3.4 | l) | O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias? |  |  | X
4.6.5 | m) | Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão? |  |  | X
6.9.3.2 | n) | O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? |  |  | X
6.9.3.5 | o) | Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário? |  |  | X
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (item 4.8) e NBR14718 | p) | Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? |  |  | X
6.6.2.8 e 6.6.3 | q) | Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm? |  |  | X
5.4.3 | r) | Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão? |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x
|  |  | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO: | SIM | NÃO
6.1 | a) | Existe escada no acesso? |  | X |  | Apenas escadas internas
6.3.2 | b) | O piso dos degraus é antiderrapante e estável? |  |  | X
6.7.1 | c) | A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado? |  |  | X
6.7.2 | d) | Possui largura mínima de 1,20 m? |  |  | X
6.8.7 | e) | Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal? |  |  | X
6.8.8 | f) | Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m? |  |  | X
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6) | g) | Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada? |  |  | X
6.9.3.2 | h) | O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? |  |  | X
6.9.1 | i) | Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização? |  |  | X
4.6.5 | j) | O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm? |  |  | X
4.6.5 | k) | Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão? |  |  | X
6.9.3.2 | l) | O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada? |  |  | X
6.9.3.4 | m) | O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias? |  |  | X
6.9.3.5 | n) | Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário? |  |  | X
6.9.3.6 | o) | Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma? |  |  | X
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718 | p) | Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? |  |  | X
5.4.4.2 | q) | Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada? |  |  | X
6.8.2 | r) | As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m |  |  | X
6.8.4 | s) | Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente? |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x
Note on J7: ====== ID#AAABv0ck2As Daniel (2025-11-08 22:04:07) Campo de livre preenchimento para esclarecimentos e informações adicionais como nos casos em que são necessários projetos.

## 4.1_Circul
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO
|  | 4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
6.11.1 | a) | Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.3.2 | b) | O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante? |  | X |  | Cumpre os requisitos, a exceção de ser antiderrapante |  | X |  | Cumpre os requisitos, a exceção de ser antiderrapante |  | X |  | Cumpre os requisitos, a exceção de ser antiderrapante |  | X |  | Cumpre os requisitos, a exceção de ser antiderrapante
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6) | c) | Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7) | d) | Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.3.3 | e) | No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.3.3 | f) | Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.1.2 | g) | A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Projetar sinalização tátil e de alerta |  | x |  | Projetar sinalização tátil e de alerta |  | x |  | Projetar sinalização tátil e de alerta |  | x |  | Projetar sinalização tátil e de alerta
|  |  | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
6.3 | a) | Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical). | X |  |  | O prédio possui elevador | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x

## 4.2.1_Rampas
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO
|  | 4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS: | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
6.1.1.2 | a) | Existe rampa interna? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.6.2.5 | b) | A rampa atende à largura mínima de 1,20 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.3.2 | c) | O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.6.2 (tabela 4 e 5) | d) | A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.6.2.4 | e) | A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.6.4 | f) | Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.6.4 | g) | Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.6 | h) | Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.1 | i) | Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.6.5 | j) | O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.3.2 | k) | O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.3.4 | l) | O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.6.5 | m) | Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.3.2 | n) | O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.3.5 | o) | Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718 | p) | Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.6.2.8 e 6.6.3 | q) | Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.3 | r) | Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x

## 4.2.2_Escadas
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO
|  | 4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 |  | 4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS: | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
6.1 | a) | Existe escada na edificação? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.3.2 | b) | O piso dos degraus é antiderrapante e estável? | X |  |  | As fitas antiderrapantes no início de alguns dos degraus já estão desgastadas | X |  |  | As fitas antiderrapantes no início de alguns dos degraus já estão desgastadas | X |  |  | As fitas antiderrapantes no início de alguns dos degraus já estão desgastadas | X |  |  | As fitas antiderrapantes no início de alguns dos degraus já estão desgastadas
6.7.1 | c) | A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.7.2 | d) | Possui largura mínima de 1,20 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.8.7 | e) | Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.8.8 | f) | Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6) | g) | Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.3.2 | h) | O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.1 | i) | Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.6.5 | j) | O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.6.5 | k) | Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.3.2 | l) | O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada? |  | X |  | São rentes ao término do primeiro/último degrau |  | X |  | São rentes ao término do primeiro/último degrau |  | X |  | São rentes ao término do primeiro/último degrau |  | X |  | São rentes ao término do primeiro/último degrau
6.9.3.4 | m) | O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.3.5 | n) | Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.9.3.6 | o) | Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718 | p) | Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.4.2 | q) | Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.4.2 | r) | No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.5.1.3 | s) | Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.5.2.1 e NBR16820 | t) | O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.5.2.2 | u) | A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 × 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.3 | v) | Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.8.2 | w) | As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.8.4 | x) | Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Projetar sinalização de piso e adequar corrimão |  | x |  | Projetar sinalização de piso e adequar corrimão |  | x |  | Projetar sinalização de piso e adequar corrimão |  | x |  | Projetar sinalização de piso e adequar corrimão

## 4.2.3_Elevadores
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO
|  | 4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR 9050 |  | 4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) : | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
6.1.1.2 | a) | Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.3.1 | b) | O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante? |  | X |  | Firme, porém não antiderrapante |  | X |  | Firme, porém não antiderrapante |  | X |  | Firme, porém não antiderrapante |  | X |  | Firme, porém não antiderrapante
Anexo B (informativo) | c) | O piso da cabine contrasta com o da circulação? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Anexo B (informativo) | d) | As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR NM 313 (5.3.1) | e) | Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR NM 313 (Tabela 1) | f) | Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.10.1 e NBR16537 (Seção 6) | g) | Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR NM 313 (5.3.2.3) | h) | Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR NM 313 (5.3.2.1) | i) | Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso? | X |  |  | Apenas no fundo | X |  |  | Apenas no fundo | X |  |  | Apenas no fundo | X |  |  | Apenas no fundo
6.10.1 | j) | Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR NM 313 (5.4.3) | k) | Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta? |  | X |  | Apenas luz, acima da porta |  | X |  | Apenas luz, acima da porta |  | X |  | Apenas luz, acima da porta |  | X |  | Painel com erro
NBR NM 313 (Tabela 2) | l) | A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR NM 313 (Tabela 2) | m) | A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.5.1 | n) | As botoeiras têm informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR NM 313 (5.3.3.1) | o) | O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 15 mm? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR NM 313 (5.3.3.2) | p) | A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de no máximo 35 mm? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.5.2 | q) | O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m medida do piso? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR NM 313 (5.4.4.3) | r) | Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio? |  | X |  | Há um botão de alarme, apenas. A comunicação direta aparentemente não está funcionando |  | X |  | Há um botão de alarme, apenas. A comunicação direta aparentemente não está funcionando |  | X |  | Há um botão de alarme, apenas. A comunicação direta aparentemente não está funcionando |  | X |  | Há um botão de alarme, apenas. A comunicação direta aparentemente não está funcionando
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Adaptar elevador existente com piso tátil e alerta |  | x |  | Adaptar elevador existente com piso tátil e alerta |  | x |  | Adaptar elevador existente com piso tátil e alerta |  | x |  | Adaptar elevador existente com piso tátil e alerta

## 4.2.4_Plataformas
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO
|  | 4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 ISO 9386 |  | 4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386: | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
NBR 9050 6.1.1.2 | a) | Existe plataforma elevatória na edificação? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a) | b) | Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4 | c) | A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR9050 6.10.3.2 | d) | Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR9050 6.10.3.1 | e) | Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
ISO 9386 seção 1 c) | f) | Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR9050 6.10.3.3 | g) | Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR9050 6.2.5 | h) | Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR9050 6.10.4.2 | i) | Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR9050 6.10.4.3 | j) | Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR9050 6.10.4.4 | k) | Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2 | l) | Para qualquer tipo de plataforma: a área de espera de embarque está demarcada? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x

## 5_Esquadrias
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 5. ESQUADRIAS (identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas) | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
6.11.2.4 | a) | As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.4 | b) | Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.8 | c) | As portas do tipo vai e vem têm visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.6 | d) | Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.6.6.1 | e) | A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.2 | f) | No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.2 | g) | Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.3 | h) | No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.1 | i) | Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.1 | j) | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.13 | k) | Portas e paredes envidraçadas têm faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.13 | l) | Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis,existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.3 | m) | A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.3 | n) | Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso? | X |  |  | Não em todas as janelas (mas os cômodos tem opção basculante/correr). As basculantes abrem e fecham nesses parâmetros | X |  |  | Não em todas as janelas (mas os cômodos tem opção basculante/correr). As basculantes abrem e fecham nesses parâmetros | X |  |  | Não em todas as janelas (mas os cômodos tem opção basculante/correr). As basculantes abrem e fecham nesses parâmetros | X |  |  | Não em todas as janelas (mas os cômodos tem opção basculante/correr). As basculantes abrem e fecham nesses parâmetros
6.11.2.6 | o) | o) A porta pode ser aberta com um único movimento, sem a necessidade de realizar outras operações como destravar com chave ou levantar a maçaneta? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.1 | p) | As portas podem ser abertas com um único movimento? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.3.4 | q) | No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x | Adaptar no local |  |  | x | Adaptar no local |  |  | x | Adaptar no local |  |  | x | Adaptar no local

## 6_Sanitários Acessíveis
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§1 do art. 22) | a) | Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos? |  | X |  | O andar possui apenas um banheiro (acessível + comum) de uso individual (não é tipo "vestiário coletivo") |  | X |  | O andar possui apenas um banheiro (acessível + comum) de uso individual (não é tipo "vestiário coletivo") |  | X |  | O andar possui apenas um banheiro (acessível + comum) de uso individual (não é tipo "vestiário coletivo") |  | X |  | O andar possui apenas um banheiro (acessível + comum) de uso individual (não é tipo "vestiário coletivo")
7.4.3 e Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.22) | b) | Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2004 (identificar data do habite-se), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos? | X |  |  | Porém o andar possui apenas um banheiro, sendo o comum e o acessível o mesmo cômodo | X |  |  | Porém o andar possui apenas um banheiro, sendo o comum e o acessível o mesmo cômodo | X |  |  | Porém o andar possui apenas um banheiro, sendo o comum e o acessível o mesmo cômodo | X |  |  | Porém o andar possui apenas um banheiro, sendo o comum e o acessível o mesmo cômodo
7.3.1 | c) | O sanitário está localizado em rota acessível?
7.3.1 | d) | Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.6.4.1 | e) | Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor constrastante? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.3.4.1 | f) | A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.3.2 | g) | O piso é antiderrapante? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.5 e Figura 100 | h) | As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 100 da NBR9050? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.5 e Figura 101 | i) | Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 101 da NBR9050? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.4 | j) | A porta possui um vão livre de 0,80 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.5 (f) | k) | O sentido de abertura da porta é para fora? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2 e 7.5 (f) | l) | No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.6.6.1 | m) | A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3 | n) | A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente e instalado na altura da maçaneta conforme a Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medida do eixo do puxador ao piso acabado? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.1 | o) | Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente? | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
5.4.1 | p) | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma
Item da NBR9050 |  | 6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA: | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.5 | a) | Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.5 (o) | b) | Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.2.1 | c) | Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.2.1 | d) | A bacia NÃO possui abertura frontal? |  | X |  | Não possui |  | X |  | Não possui |  | X |  | Não possui |  | X |  | Não possui
7.7.2.1 | e) | Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.2.2 | f) | Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.2.3.1 | g) | A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50 m da borda frontal da bacia? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.2.3.1 | h) | Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.2.3.3 | i) | O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede de fundo dista 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.2.3.1 | j) | A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.6.3 | k) | As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.6.3 | l) | As barras de apoio distam 40 mm da parede? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.3.1 | m) | O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.2.3.3 | n) | No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.7.3.2 | o) | O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma
Item da NBR9050 |  | 6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO: | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.5 (e) | a) | Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso? |  |  | X | Em manutenção - fora de uso com provável substituição | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.8 e Figura 113 | b) | O lavatório permite área de aproximação para pessoa com deficiência com no mínimo 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório? |  |  | X | Em manutenção - fora de uso com provável substituição | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.8.1 | c) | O comando da torneira está no máximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatório? |  |  | X | Em manutenção - fora de uso com provável substituição | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.8.2 | d) | As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente? |  |  | X | Em manutenção - fora de uso com provável substituição |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.8.1 | e) | Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal? |  |  | X | Em manutenção - fora de uso com provável substituição | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.8.1 | f) | Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório? |  |  | X | Em manutenção - fora de uso com provável substituição
7.5 e Figura 99 | g) | O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 99 da NBR9050? |  |  | X | Em manutenção - fora de uso com provável substituição | X |  |  | Sem coluna | X |  |  | Sem coluna | X |  |  | Sem coluna
7.10.3 | h) | No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm? |  |  | X | Em manutenção - fora de uso com provável substituição |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.8 | i) | Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório? |  |  | X | Em manutenção - fora de uso com provável substituição | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma
Item da NBR9050 |  | 6.3 QUANTO AO MICTÓRIO: | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.10.4.1 | a) | Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.10.4.3 | b) | Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.10.4.2 | c) | Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.10.4.3 | d) | Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma
Item da NBR9050 |  | 6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS: | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.11.1 | a) | O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.11.1 | b) | O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.11.2 | c) | A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.11.2 | d) | A papeleira embutida dista no máximo 0,20 m da borda frontal do sanitário? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.11.2 | e) | A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.11 | f) | Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.5 e 4.6.2 | g) | Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 16 e 17 da NBR 9050:2020? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma

## 6a_Sanitários Coletivos
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe) | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.10.1 | a) | Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.10.1 | b) | Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.10.2 | c) | Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
6.3.4.1 | d) | A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
6.3.2 | e) | O piso é antiderrapante? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
6.11.2.4 | f) | A porta possui um vão livre de 0,80 m? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3 | g) | A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
4.6.6.1 | h) | A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
5.4.1 | i) | Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
5.4.1 | j) | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma
Item da NBR9050 |  | 6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS: | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.5 | a) | Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.10.3 | b) | No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.10.3 | c) | Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.8.1 | d) | O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.8.2 | e) | As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.8.1 | f) | Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.8.1 | g) | Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma
Item da NBR9050 |  | 6.2A QUANTO AO MICTÓRIO: | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.10.4 | a) | Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.10.4.1 | b) | Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.10.4.3 | c) | Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.10.4.2 | d) | A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático. |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.10.4.3 | e) | Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma
Item da NBR9050 |  | 6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS: | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.11.1 | a) | O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.11.1 | b) | O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.11 | c) | Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.11.3 | d) | Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
7.11.4 | e) | Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interfir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio? |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis" |  |  | X | Descrição do quadro na planilha da aba "Sanitários acessíveis"
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma
Item da NBR9050 |  | 6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS: | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
7.12.1.2 | a) | O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m × 0,95 m? |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui
7.12.4 | b) | O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente? |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui
7.12.4 | c) | A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência? |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui
7.12.1.1 | d) | Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência? |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui
7.12.1.1 | e) | A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos? |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui
7.12.1.1 e Figura 127 | f) | Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127? |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui
7.12.3 e Figura 127 | g) | No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050? |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui
7.12.2 e 7.12.3 | h) | O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado? |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui |  |  | X | Não possui
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma |  | x |  | É Necessário projetar as adaptações de acordo com os parametros da norma

## 7.1_Bebedouros
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 07. MOBILIÁRIO | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  | 7.1 BEBEDOUROS | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
8.5.1.1 | a) | No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.5.1.2 | b) | Os bebedouros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado? |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.5.1.3 | c) | O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.5.1.3 | d) | Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.5.2 | e) | Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.5.2 | f) | Os outros modelos (garrafão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.5.2 | g) | Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas? |  |  | X |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x | Adaptar no local |  |  | x | Adaptar no local |  |  | x | Adaptar no local |  |  | x | Adaptar no local

## 7.2_Balcões
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 07. MOBILIÁRIO (Em recepções e áreas de atendimento) 7.2 BALCÃO DE ATENDIMENTO / INFORMAÇÕES / RECEPÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  | 7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
| a) | Existe balcão de atendimento? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.1.1 | b) | Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.1.4 | c) | Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.1.5 | d) | Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.3.2.2 | e) | O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.3.4 | f) | O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.1.3 | g) | No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Projetar adaptação |  |  | x |  |  |  | x
Item da NBR9050 |  | 7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
| a) | Existe balcão de informações? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.3.1 | b) | Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.3.4 | c) | Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.3.5 | d) | Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite rotação de 180°? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.3.2.2 | e) | O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.3.4 | f) | O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.3.2 | g) | No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Projetar adaptação
Item da NBR9050 |  | 7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
| a) | Existe totem de autoatendimento? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.4.3.2 | b) | Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.4.3.4 | c) | Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.4.3.5 | d) | Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.4.3.8 | e) | O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.1.3 | f) | No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x

## 7.3_Assentos
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 07. MOBILIÁRIO | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  | 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
8.9.3 e 6.1 | a) | Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m? |  |  | X | Não há assentos de nenhum tipo no corredor do balcão de atendimento/informações (corredor de entrada) |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.3.5.1 e Decreto nº 5.296/04 | b) | Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050:2020? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.19.3 | c) | Existe assento para pessoa obesa (5%, com no mínimo um)? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.19.3 | d) | Existe espaços (sinalizados) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.7.1 | d) | O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.1 | e) | No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x | não há demanda |  |  | x | não há demanda |  |  | x | não há demanda |  |  | x | não há demanda

## 7.4_Telefones
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 07. MOBILIÁRIO | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  | 7.4 TELEFONES PÚBLICOS | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
| a) | Existe telefone público? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.1 | b) | Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.1 | c) | O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.3.2 | d) | Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8.3.2 | e) | O telefone com amplificador de sinais ou com texto possui sinalização? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x

## 7.5_Interiores
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 07. MOBILIÁRIO | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  | 7.5 INTERIOR DAS SALAS | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
4.3 | a) | A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno? | X |  |  | OBS: Não se aplicam as salas de apoio técnico, devido a natureza das atividades | X |  |  | Alguns dos laboratórios podem apresentar dificuldades para manobras com cadeiras de rodas | X |  |  |  | X
9.3.1.3 | b) | As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.3.1.4 | c) | As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  |  |  | x |  | Adaptar layout |  | x |  | Adaptar layout |  | x |  | Adaptar layout

## 8_Vestiários
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 8. VESTIÁRIOS | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
| a) | Existe vestiário? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.4 | b) | A porta possui um vão livre de 0,80 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3 | c) | A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.6.6.1 | d) | A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.1 | e) | Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.1 | f) | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.3.4.1 | g) | A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.3.2 | h) | O piso é antiderrapante? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.2 | i) | Os bancos possuem encosto? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.2 Figura 132 | j) | Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.3 | k) | A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.5 | l) | Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.5 | m) | Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.11.1 | n) | O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.11.1 | o) | O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Para cabinas individuais:
7.14.1 | p) | A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.1.2 | q) | A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.1.2 | r) | O sentido de abertura da porta é para fora? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.1.2 | s) | A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.1.2 | t) | A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da macaneta , conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.1 | u) | Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.1.1 | v) | Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.1.1 | w) | Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.1.1 | x) | Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7.14.1.1 | y) | Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x

## 9_Bibliotecas
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 9. BIBLIOTECAS | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
| a) | Existe Biblioteca? |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10.16 | b) | Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.3 | c) | Possui largura mínima de circulação de 0,90 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.16.2 | d) | Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.16.6 | e) | Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.16.3 | f) | A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.16.3 | g) | Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.16.4 | h) | A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x

## 10_Auditórios
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 10. AUDITÓRIOS E SIMILARES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
| a) | Existe auditório? | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04 | b) | A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
10.3.4 | c) | Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04 | d) | A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
10.3.4.2 | e) | O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.3.4.4 Dec. 5296/04 | f) | Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
10.3.4.4 | g) | O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.3.1 | h) | Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.3.5 | i) | Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
10.3.1 | j) | Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.3.1 | k) | Esses locais estão indicados por sinalização? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.3.2 | l) | Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário? | X |  |  | OBS: Apenas assentos para Pessoas e obesas e Pessoas com mobilidade reduzida |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.3.1 | m) | Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.5.1.2 | n) | Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
10.4.3 e 10.4.4 | o) | O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas? |  |  | X | Não há palco ou plataforma elevada |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Não há palco ou plataforma elevada
10.4.3 | p) | A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.4.3 | q) | A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão) |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6) | r) | O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.4.5 e 5.2.8.1.6 | s) | Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
10.4.5 e 5.2.8.1.6 | t) | Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras? |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | Projetar adaptações |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | Projetar adaptações

## 11_Restaurantes e copas
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
9.3.3.1 | a) | Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.3.3.2 | b) | Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.3.3.3 | c) | As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.3.3.3 | d) | É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.8.1 | e) | Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4.3 | f) | É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.3.2.3 | g) | As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.3.2.4 | h) | As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.2.1 | i) | Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.2.2 | j) | A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado? |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.2.2 | k) | O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m) |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
10.9.7 | l) | Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios? |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
10.9.7 | m) | As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m? |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x |  |  | x |  | Adaptar bancada |  |  | x |  |  |  | x

## 12a14_ilum. e Sinaliz.
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO |  | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA
4 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 2º PAVTO |  |  |  | 3º PAVTO |  |  |  | 4º PAVTO |  |  |  | 5º PAVTO |  |  |  | 6º PAVTO |  |  |  | 7º PAVTO |  |  |  | 8º PAVTO |  |  |  | 9º PAVTO |  |  |  | 10º PAVTO |  |  |  | 11º PAVTO |  |  |  | 12º PAVTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Item da NBR9050 |  | 12.ILUMINAÇÃO | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
6.1.2 | a) | A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
6.11.2.13 | b) | Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
9.2.1.3 | c) | No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada? | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
Item da NBR9050 |  | 13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
5.5.1.1 | a) | Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga? | X |  |  | OBS: Apenas nas escadas | X |  |  | OBS: Apenas nas escadas | X |  |  | OBS: Apenas nas escadas | X |  |  | OBS: Apenas nas escadas
5.5.1.2 | b) | As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.5.1.3 | c) | Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.5.2.1 | d) | O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820? |  |  | X | Não há áreas especificadas |  |  | X | Não há áreas especificadas |  |  | X | Não há áreas especificadas |  |  | X | Não há áreas especificadas
5.5.2.2 | e) | Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas? |  |  | X | Não há áreas especificadas |  |  | X | Não há áreas especificadas |  |  | X | Não há áreas especificadas |  |  | X | Não há áreas especificadas
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | x |  | COLOCAR SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | x |  | COLOCAR SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | x |  | COLOCAR SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | x |  | COLOCAR SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Item da NBR9050 |  | 14. SINALIZAÇÃO | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | Possui? |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050-2020 |  | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES
|  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO |  |  | SIM | NÃO
5.2.8.1.2 | a) | Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos? |  | X |  | Apenas no banheiro |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.2.8.1.4 | b) | A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos? | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5.3.5.1 | c) | Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)? |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |  | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA
|  | NECESSITA PROJETO ? | X |  | COLOCAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  | X |  | COLOCAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  | X |  | COLOCAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  | X |  | COLOCAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO

## Conclusão e Resumo
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / ÓRGÃO | PRÉDIO 17 - DEPTO. DE COMPUTAÇÃO - CEFET - CAMPUS NOVA GAMELEIRA |  |  |  | TOTAL DE PAVTOS | 4
CIDADE | BELO HORIZONTE |  | ESTADO | MINAS GERAIS
RUA / AV | AV. AMAZONAS |  | Nº | 7675 (P17) | ÁREA TOTAL | 1028.8
BAIRRO | Nova Gameleira |  | ANO DE CONSTRUÇÃO | 0 | DATA DO LAUDO | 16 de janeiro de 2026
ATENDE PÚBLICO | SIM | x | DATA HABITE-SE | -
| NÃO | 0
SITUAÇÃO DO IMÓVEL | PRÓPRIO | X | PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO |  | SIM | 0
| LOCADO | 0 |  |  | NÃO | x
| CEDIDO | 0
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU | ANA LORENA DEMARQUES MOURA - ARQUITETA- CAU - A1122231 |  |  |  | Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO | 16369044 / 12/01/2025
RESUMO
PROJETOS NECESSÁRIOS | ESPECIALIDADES |  |  |  | JUSTIFICATIVA
LEVANTAMENTO CADASTRAL
| ARQUITETÔNICO |  |  | x | Revisão geral em layouts, rampas, escadas, sanitários, esquadrias e etc.
| SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA |  |  | x | Rampas, escadas, estacionamento e circulações
| HIDROSSANITÁRIO |  |  | x | Sanitários acessíveis
| ELÉTRICO / LÓGICO |  |  | X | Elevadores
CFTV / ALARME
FUNDAÇÕES / ESTRUTURA
REFORÇO ESTRUTURAL
OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

## Anexo Fotográfico (hidden)
Nº da Foto | Pavimento | Discriminação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

## Quadro de Indicadores (hidden)
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Indicador de Acessibilidade |  | Presença do recurso na edificação (sim / não)
1 | Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)
2 | Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)
3 | Rebaixamento de calçadas
4 | Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação
5 | Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)
6 | Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)
7 | Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas
8 | Corredores com largura adequada e sem obstáculos
9 | Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos
10 | Piso tátil (interno e externo)
11 | Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)
12 | Rotas de fuga acessíveis
13 | Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)